时态牌架空绝缘电缆

该产品由紧压铜、铝（铝合金）导体，内屏蔽层和耐侯型绝缘材料及外屏蔽层组成，既具有电力电缆的输送电能特性又具有架空电缆较强的机械性能：与裸电线相比，本产品具有敷设间距小，安全可靠性高，耐大气老化性能优良等特点，是新设计建设的10KV及以下输电工程线路优先选用及线路维护与安全最合适的产品。

一、生产执行标准 
      1、1KV架空绝缘电缆：GB12527-90等同采用国际电工委员会IEC60502、IEC227；
      2、10KV架空绝缘电缆：GB14049-93等同采用国际电工委员会IEC60502。
二、使用特点
      1、额定电压：0.6/1KV、10KV；
      2、电缆的长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃。
      3、短路时（最长时间不超过5秒），电缆的最高温度：聚氯乙烯绝缘为160℃，高密度聚乙烯绝缘为150℃，交联聚乙烯绝缘为250℃；
      4、电缆敷设时的环境温度不低于-20℃；
      5、电缆的允许弯曲半径：
           ①额定电压1KV以下电缆:电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D,电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D；
           ②额定电压10KV电缆应不小于20（D+d）。式中：D—电缆的实际外径，d—电缆导体的实际外径。
三、电缆型号、名称及主要用途

| 型 号 | 名 称 | 主 要 用 途 |
| --- | --- | --- |
| JKL | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设 软铜芯产品用于变压器引下线； 电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定的距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触。 |
| JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLYJ/B | 软芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设 电缆架设时，应考虑电和树木保持一定的距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触。 |
| JKLHYJ/B | 铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设 电缆架设时，应考虑电和树木保持一定的距离，电缆运行时,只允许电缆和树木短时接触。 |
| JKLYHJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 |  |

四、电缆规格型号

| 型号 | 芯数 | 额定电压 （KV） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 35 |
|  |  | 标称截面 |  |
| JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ | 1 3 3＋k（A）或3＋K（B） | 10～300 25～300 25～300 | 50～300 ～ ～ |
|  |  | 其中K25～300 |  |
| JKLYJ/Q、JKY JKLYHJ/Q、JKTRY JKLY/Q、JKLY JKLHY/Q、JKLHY | 1 | 10～300 | ～ |
| JKLYJ/B JKLYHJ/B | 3 | 25～300 | ～ |
|  | 3＋k（A）或3＋K（B） | 25～300 | ～ |
|  |  | K25～300 |  |

注：1.其中Ｋ为承载绞线，按工程设计要求，可任选上表中规定截面与相应导体截面匹配，如塔杆跨距更大采用外加承载索时，该承载索不包括在电缆结构内。
　　     2.其中（A）表示钢承载绞线，（B）为铝合金承载绞线。
五、主要技术参数
  ①导体直流电阻和导体的拉断力

| 导体标称截面 （mm2） | 20℃最大直流电阻 （Ω/km） |  |  |  | 导体拉断力不小于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 |
| 10 | - | 1.83 | 3.080 | - | - | - | - |
| 16 | - | 1.150 | 1.910 | - | - | - | - |
| 25 | 0.749 | 0.727 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |  |
| 35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
| 50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
| 70 | 0.267 | 0.268 | 0.433 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17956 |
| 95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
| 120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
| 150 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
| 185 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
| 240 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
| 300 | 0.0619 | - | 0.110 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |

②承载绞线的拉断力

| 承载 绞线截面（mm2） | 钢承载 绞线拉断力不小于（≥） | 铝合金 承载绞线拉断力不小于（≥） |
| --- | --- | --- |
| 25 | 30000 | 6284 |
| 35 | 42000 | 8800 |
| 50 | 56550 | 12596 |
| 70 | 81150 | 17596 |
| 95 | 110115 | 23880 |
| 120 | - | 30164 |

③绝缘电阻
     实验在成盘电缆上进行，在室温下，将电缆浸于水中不少于1h，施加80~500V直流电压，稳定时间不少于1min。且不大于5min。
　　a、额定电压10kV电缆的绝缘电阻应不少于1500M..km。
　　b、轻型薄绝缘结构电缆的绝缘电阴应不少于1000M.km。
　　c、额定电压35kV电缆的绝缘电阻不少于4100M.km。
  ④交流电压试验
　　试验在成盘电缆上进行。在室温下，将电缆浸于水中不少于是1h后施加试验电压，试验持续时间为1min，电缆应不击穿，
  ⑤试验电压

| 定电压Ｕ | 10KV |  | 35KV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通绝缘 结构电缆 | 轻型薄绝 缘结构电缆 |  |
| 试验电压 | 18 | 12 | 63 |

⑥局部放电试验
        ⅰ有绝缘屏蔽的三芯10KV电缆，应进行局部放电试验，试验在浸在水中的成盘电缆上进行。在电缆上施加交流电压9KV，电缆的放电量不大于20pC。

产品的外径、重量及载流量计算的条件

ⅱ空气环境温度25℃。
       ⅲ单芯电缆平行敷设，电缆的中心距离S=300mm

六、交货长度

电缆交货长度按双方协议规定，长度计量误差不超过±0.5%